## 组串数量
光伏电站组串数量计算
依据来源：GB50797—2012《光伏发电站设计规范》6.4.2
光伏组件串的串联数应按下列公司计算：
公式1：
公式2：
参数： |  | -0.000284 | ——光伏组件的开路电压温度系数；
|  | -0.00035 | ——光伏组件的工作电压温度系数；
——光伏组件的串联数（N取整）；
|  | -40 | ——光伏组件工作条件下的极端低温（℃）；
|  | 80 | ——光伏组件工作条件下的极端高温（℃）；
|  | 1500 | ——逆变器允许的最大直流输入电压（V）；
|  | 1500 | ——逆变器MPPT电压最大值（V）；
|  | 500 | ——逆变器MPPT电压最小值（V）；
|  | 49.5 | ——光伏组件的开路电压（V）；
|  | 41.65 | ——光伏组件的工作电压（V）；
| 系数1 | 0.98075
| 系数2 | 1.0228
| 系数3 | 1.0185
计算1： |  | 12.2404 |  | 35.2133
计算2 |  |  |  | 29.7538
备注： |  | 输入值 |  |  | 取值
|  | 温度影响系数 |  |  | 计算结果

## 光伏组件
P型540W单晶硅双面双玻组件技术参数表

## 逆变器
196W逆变器主要技术参数表